ООО «ЦентрЭнергоЭксперт»

248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.76А.

ИНН/КПП 4027111570/402701001ОГРН 1124027005541

т/ф (4842)79-58-38, 79-58-19

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования

сельского поселения «Поселок Юбилейный»

Малоярославецкого района

Калужской области

на период с 2014 по 2024 год

Калуга, 2014

Содержание

Характеристика населенного пункта Сельское поселение	8

«Поселок Юбилейный».	8

Ландшафтно-геоморфологические особенности территории.	9

Климатические особенности.	9

Поверхностные воды.	11

Подземные воды.	11

Паспорт схемы	12

Глава 1. Схема водоснабжения сельского поселения  «Поселок Юбилейный».	14

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения « Поселок Юбилейный».	14

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	14

1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	14

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	15

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	15

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	18

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	20

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный».	20

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.	20

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей и питьевой воды.	21

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей и питьевой воды при ее производстве и транспортировке.	21

3.2. Территориальный годовой баланс подачи горячей и питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения.	21

3.3. Структурный баланс реализации горячей и питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа.	21

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	22

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды.	22

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный».	22

3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения, рассчитанные на основании расхода горячей и питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	22

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	23

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (среднемесячное, среднесуточное).	23

3.10. Описание территориальной структуры потребителей горячей и питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.	23

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей и питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.	24

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей и питьевой воды при ее транспортировке (годовые и среднесуточные значения).	24

3.13. Перспективный баланс водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей и питьевой воды, территориальный – баланс подачи горячей и питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей и питьевой воды по группам абонентов.	25

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении горячей и питьевой воды и величины потерь горячей и питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей и питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	25

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	26

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	26

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	26

5.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	26

5.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	26

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	28

8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	29

Глава 2. Схема водоотведения муниципального образования.  Сельское Поселение « Поселок Юбилейный».	30

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный».	30

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	30

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	30

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	31

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	31

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	32

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	32

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	32

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.	32

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный».	33

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	33

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	33

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	33

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	33

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.	34

3. Прогноз объема сточных вод.	36

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	36

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	36

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	36

3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	36

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	37

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	37

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	37

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	37

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	38

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	38

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	38

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	38

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	38

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	39

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	39

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	39

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	40

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	40

Графическая часть	41

Введение.

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Поселок Юбилейный» представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и направлений их развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

– обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

– установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

– открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

– прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

Перечень исходной документации, предоставленной заказчиком:

– проект генерального плана муниципального образования сельского поселения «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района Калужской области;

– данные предоставленные организацией осуществляющей водоснабжение и водоотведение на территории сельского поселения «Поселок Юбилейный»;

– техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Поселок Юбилейный».

## Характеристика населенного пункта Сельское поселение

## «Поселок Юбилейный».

Сельское поселение «Поселок Юбилейный»  расположено на территории Малоярославецкого района Калужской области. Административный центр сельского поселения – Поселок Юбилейный находится в 28 км к юго-западу от города Малоярославец, 45 км к юго-западу от г. Обнинска и 25 км севернее от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит главная транспортная артерия Калужской области – федеральная автодорога М3 «Украина» Москва-Киев. Через сельское поселение проходит автодорога регионального значения «Окружная дорога г.Калуги -Детчино-Малоярославец», которая связывает между собой два города Малоярославец и Калугу. Территорию сельского поселения с северо-востока на юго-запад пересекает двухпутная электрифицированная железнодорожная магистраль Москва-Киев. В состав сельского поселения «Поселок Юбилейный»  входят 18 населенных пунктов: п. Юбилейный, деревни: Бортники, Верховье, Дубровка, Дурово, Кирюхино, Лисенки, Лопатино, Митинка,  Мызги, Николаевка, Осоргино, Павловка, Пнево, Родинка, Селиверстово, Сляднево, Торбеево.

Площадь сельского поселения составляет 11643,06 га, численность населения 1370 человек.

Зона жилого назначения сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, мало и среднеэтажную,  садово-дачные участки.

На территории сельского поселения «Поселок Юбилейный» централизованное водоснабжение присутствует только в п. Юбилейный.

В СП «Поселок Юбилейный» расположены образоваельные учреждения, ФАП, две библиотеки, Дом культуры.

## Ландшафтно-геоморфологические особенности территории.

Данная местность расположена в пределах северо-западной части Среднерусской возвышенности и Угорско-Протвинской низины. Абсолютные  отметки рельефа изменяются от 135,0 м, урез вод р. Суходрев, до 245,0 м на водоразделе в восточной части территории. Абсолютный перепад высот составляет 110,0м. Относительные перепады высот в пределах овражно-балочной сети не превышают 15-25м. Рельеф хорошо дренирован, за исключением выположенных участков надпойменных террас р. Суходрев.

В зависимости от геологического и геоморфологического строения, литологического состава пород и гидрогеологии выделено 5 сложных географических ландшафтов:

– Пологохолмистая слаборасчлененная моренная равнина;

– Плоско-волнистая моренно-водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина;

– Пологонаклонная аллювиально-водноледниковая среднерасчлененная равнина;

– Плоская аллювиальная равнина местами слабо заболоченная - первая надпойменная терраса;

– Плоская, аллювиальная равнина,  с прирусловыми грядами, западинами, со староречиями, болотами и отдельными холмами дюн и останцев высокой поймы.

## Климатические особенности.

Климат умеренно-континентальный с мягкой зимой и теплым, влажным летом, с господствующим западным и юго-западным переносом воздушных масс. Среднегодовая температура от 3,5 до 4̊ С.

Температура самого теплого месяца – июля 17 – 18̊ С, температура самого холодного месяца – января -10̊ С.

Ветры преобладают западные, северо-западные летом и юго-юго-западные зимой со средними скоростями 3,2-3,5 м/сек.

Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря и сходит в первой декаде апреля. Средняя высота снежного покрова 30-35 см. Почва оттаивает в последней декаде апреля.

Осадки выпадают по территории района равномерно, количество их в год составляет 600-650 мм, причем две трети выпадает в теплый период.

Переход через температуру в 5̊ С происходит 16-18 апреля и 12-14 декабря. Сумма положительных температур составляет 2300-2400̊ С  в северной половине и 2400-2510̊ для южной. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше 5̊ С оставляет около 180 дней. Соответственно продолжительность отопительного периода около 185 дней.

Вегетационный период с устойчивой среднесуточной температурой выше 10̊ С  наступает 7 мая на северной половине и 5 мая   в южной, продолжаясь в среднем около 133-136 дней, до 18-20 сентября. Сумма температур за этот период от 2000-2100 ̊ С в северной половине до 2200 ̊ С к югу от долины реки Суходрев.

Выводы:

Климатические условия в целом благоприятны для земледелия.

В течение трех летних месяцев средние температуры воздуха составляют 17-18  ̊ С. Вода в реках прогревается до 18-19  ̊ С. Скорость ветра в среднем 3,5м/сек. Зимы мягкие со средними температурами 8-9  ̊ С. Все это создает благоприятные условия  для организации отдыха, как летом, так и зимой.

Территория сельского поселения, как и вся северная группа, относится ко П-В строительно-климатическому району. Умеренная зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений. Характерна значительная продолжительность, до 185 дней, отопительного периода.

## Поверхностные воды.

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Оки. На территории поселения протекают реки: Суходрев (по границе), река Песочня. Самая крупная река Суходрев.

Река Суходрев - исток реки 2,4 км выше устья реки Каменки д. Алешково Малоярославецкого района, а устье находится в 9,6 км по левому берегу реки Шаня. Река с нешироким руслом до 30 м шириной, множеством плесов и перекатов. Скорости течения 0,2-0,4 м/сек. Дно преимущественно песчаное, местами гравелистое или галечное, изредка каменистое. Длина реки составляет 96 км, площадь водосборного бассейна 1340 км². В режиме реки наблюдается наибольший подъем уровня в период весеннего половодья. За паводок реки срабатывают около 55% годового стока.

Половодье начинается в конце марта –начале апреля и заканчивается в первой декаде мая, продолжаясь 40-45 дней. Подъем уровня во время паводка 4-5 метров.

Река Песочня - протекает по территории Ферзиковского и Малоярославецкого районов, а также городского округа «город Калуга». Берёт начало у одноимённой деревни Ферзиковского района, впадает в реку Суходрев в 38 км от её устья по левому берегу, у п. Юбилейный. Длина реки составляет 20 км, площадь водосборного бассейна — 87,3 км².

В сельском поселении есть искусственные водоемы – пруды. Большинство из них создано в долинах небольших ручьев, балках и лощинах. Средний размер прудов около 1 га. Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники.

## Подземные воды.

На данной территории основными водоносными горизонтами, пригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов являются тарусско-михайловский и алексинский, приуроченных к известняковым породам окского надгоризонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальциевые умеренно жесткие с высоким содержанием железа (2,0 -6,6 мг/л). Высокое содержание железа связано с тем, что подпитка водоносных горизонтов идет за счет инфильтрации подземных в известняки из четвертичных пород, которые значительно ожелезнены. Удельный дебит отдельных артезианских скважин варьирует от 3,0 куб.м./ч до 12,0 куб.м./ч.

Ниже вышеуказанных водоносных горизонтов в будущем возможно будет использоваться тульский водоносный горизонт, приуроченный к песчаным отложениям. На данный момент он не задействован.

- Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого  района Калужской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации сельского поселения «Поселок Юбилейный».

Местонахождение объекта.

Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Юбилейный».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения";

5. Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 с изменениями и дополнениями;

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями;

7. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

8. СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

9. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

10. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

11. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

12. Иные действующие нормативные документы в области водоснабжения.

Цели.

Целями разработки схемы являются:

– обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– обеспечение рационального водопользования;

– развитие централизованных систем водоснабжения  и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

Система водоснабжения:

1 Капитальный ремонт водозаборного узла;

2. Капитальный ремонт сетей водоснабжения.

Система водоотведения:

- Капитальный ремонт отстойников;

- Развитие системы централизованного водоотведения, с подключением абонентов жилого фонда (при наличие заявок от собственников объектов жилого фонда).

Сроки и этапы реализации схемы

- Срок разработки схемы водоснабжения и водоотведения до 2024 года.

- Срок реализации мероприятий приведенных в схеме водоснабжения и водоотведения до 2023 года (первая очередь Генерального плана сельского поселения).

# Глава 1. Схема водоснабжения сельского поселения
 «Поселок Юбилейный».

## 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения « Поселок Юбилейный».

### 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В состав сельского поселения «Поселок Юбилейный» входят следующие населенные пункты: п. Юбилейный, деревни: Бортники, Верховье, Дубровка, Дурово, Кирюхино, Лисенки, Лопатино, Митинка,  Мызги, Николаевка, Осоргино, Павловка, Пнево, Родинка, Селиверстово, Сляднево, Торбеево.

Централизованное водоснабжение имеется только в п. Юбилейный. Система централизованного водоснабжения включает в себя: 2 артезианские скважины, 1 водонапорную башню (состояние башни неработоспособное, в связи с чем, она отключена от источников водоснабжения).  Объекты водозабора и сети водоснабжения состоят на балансе Администрации МР «Малоярославецкий район» и эксплуатируются УМП «Малоярославецстройзаказчик» на праве хозяйственного ведения. УМП «Малоярославецстройзаказчик» предоставляет услуги по централизованному водоснабжению на территории сельского поселения.

- 1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На территории сельского поселения «Поселок Юбилейный» системы централизованного водоснабжения отсутствуют в деревнях: Бортники, Верховье, Дубровка, Дурово, Кирюхино, Лисенки, Лопатино, Митинка,  Мызги, Николаевка, Осоргино, Павловка, Пнево, Родинка, Селиверстово, Сляднево, Торбеево. Население данных деревень на момент разработки схемы водоснабжения составляет 531 человек, дальнейшее развитие деревень не планируется.

- 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Централизованное водоснабжение на территории сельского поселения имеется только в поселке Юбилейный. Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций.

Водоснабжение населения и административных зданий осуществляется от двух водозаборных узлов принадлежащих Администрации МР «Малоярославецкий район» и находящихся в хозяйственном ведении УМП «Малоярославецстройзаказчик», расположенных на восточной окраине  населенного пункта (1 артезианская скважина – находится в резерве) и на северной окраине поселка (1 артезианская скважина). Подача воды осуществляется напрямую из скважин. Водопроводные сети от обеих скважин закольцованы.

- 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водоснабжение населения и административно-бытовых зданий на территории поселок Юбилейный осуществляется от двух водозаборных узлов. Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов приведены в таблице №1.4.1.

Таблица №1.4.1.

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водозаборный узел УМП «Малоярославецстройзаказчик» |  |
| 1.1. | Местонахождение | Северная окраина п. Юбилейный |
| 1.2. | Количество артезианских скважин | 1 шт. |
| 1.3. | Количество водонапорных башен | отсутствует |
| 1.4. | Характеристики насосного оборудования: |  |
| 1.4.1. | Марка | ЭЦВ-6-16-110 |
| 1.4.2. | Электрическая мощность | 7,5 кВт |
| 1.4.3. | Производительность | 16м3/час |
| 1.4.4. | Напор | 110 м |
| 1.4.5. | Наличие частотного регулятора | есть |

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водозаборный узел УМП «Малоярославецстройзаказчик» |  |
| 1.1. | Местонахождение | Восточная окраина п. Юбилейный |
| 1.2. | Количество артезианских скважин | 1 шт. (резерв) |
| 1.3. | Количество водонапорных башен | 1 шт. (аварийная, не эксплуатируется) |
| 1.4. | Характеристики насосного оборудования: |  |
| 1.4.1. | Марка | ЭЦВ-6-16-110 |
| 1.4.2. | Электрическая мощность | 7,5 кВт |
| 1.4.3. | Производительность | 16м3/час |
| 1.4.4. | Напор | 110 м |
| 1.4.5. | Наличие частотного регулятора | есть |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии в Калужской области», гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе поселка Юбилейный не наблюдается превышение ПДК химических элементов. Сооружения очистки, подаваемой в систему централизованного водоснабжения воды, на водозаборных узлах отсутствуют.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

На водозаборных узлах поселка Юбилейный подача воды в сеть осуществляется напрямую из скважин.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям.

В системе водоснабжения поселка Юбилейный используются водопроводные сети выполненные из чугуна и полиэтилена. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 5325 м. По всей протяженности сетей имеется 80 водопроводных колодцев. Характеристики сетей водоснабжения, в зависимости от диаметров и материала приведены в таблице 1.4.4.

Таблица 1.4.4.

Характеристики водопроводных сетей муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный».

| № п/п | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 110 | Полиэтилен | 1813 |
| 2. | 75 | Полиэтилен | 185 |
| 3. | 63 | Полиэтилен | 532 |
| 4. | 50 | Полиэтилен | 1194 |
| 5. | 40 | Полиэтилен | 417 |
| 6. | 100 | Чугун | 767 |
| 7. | 80 | Чугун | 417 |
| Итого: |  |  | 5325 |

Значительное влияние на качество водоснабжения потребителей оказывает состояние сетей водоснабжения. Длительное отсутствие воды в системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, наряду с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей,  может привести к ухудшению качества питьевой воды (от повышенного содержания железа до различных форм бактериального заражения).  Организация, эксплуатирующая водопроводные сети на территории поселка Юбилейный постепенно производит ремонт наружной сети водопровода. В настоящее время водопроводные сети из полиэтиленовых труб составляют 78% от общей протяженности.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Основной технической проблемой влияющей на качество водоснабжения потребителей в системе водоснабжения поселка Юбилейный является отсутствие исправной водонапорной башни,  а также большой износ некоторых участков сетей водоснабжения. Предписания надзорных органов отсутствуют.

На водозаборном узле поселка Юбилейный установлена система частотного регулирования мощности электродвигателя насосного оборудования. Это позволяет не эксплуатировать находящуюся в аварийном состоянии водонапорную башню, значительно экономить электроэнергию и ресурс насосного оборудования.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Горячее водоснабжение потребителей на территории сельского поселения «Поселок Юбилейный» отсутствует.

- 1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Все объекты системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный» принадлежат Администрации МР «Малоярославецкий район» и переданы Унитарному муниципальному предприятию муниципального района "Малоярославецкий район" "Малоярославецстройзаказчик" на праве хозяйственного ведения.  Информационная карта организации приведена ниже.

| ИНН | 4011004163 |
| --- | --- |
| КПП | 40 101001 |
| ОГРН | 1024000692264 |
| ОКПО | 90213633 |
| Юридический адрес | 249061, Калужская Область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, ул. Цветкова, 3 |
| Фактический адрес | 249094, Калужская Область, г. Малоярославец, ул. Горького, д. 33 |
| Расчетный счет | 40702810422230170329 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000612 |
| БИК | 042908612 |
| Генеральный директор | Целовальников Владимир Николаевич |
| Телефон | 8(48431)2-14-29 |

- 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

- 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный».

Существующие системы водоснабжения сельского поселения обеспечивают в полной мере нужды потребителей. Для повышения надежности системы централизованного водоснабжения и обеспечения резервов для подключения новых потребителей необходимо своевременно осуществлять ремонт и модернизацию устаревшего оборудования.

- 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.

В соответствии с генеральным планом муниципального образования планируется увеличение численности населения сельского поселения «Поселок Юбилейный» и как следствие не только сохранение, но и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджей, секционной, различной этажности, блокированной). Для подключения к системе централизованного водоснабжения новых потребителей необходимо обеспечение резерва мощности водозаборных сооружений. Основной упор при развитии системы водоснабжения сельского поселения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределения воды с учетом нового строительства, повышение надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды, в первую очередь – в жилой застройке.

- 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей и питьевой воды.

- 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей и питьевой воды при ее производстве и транспортировке.

Таблица 3.1.

Общий баланс подачи и реализации воды.

| № п/п | Наименование | Объем поднятой воды, тыс.м3/год | Собствен-ные нужды, тыс.м3/год | Объем отпуска в сеть, тыс. м3/год | Объем потерь воды, тыс.м3/год | Объем реализа-ции воды, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЗУ УМП «Малоярославец-стройзаказчик» | 87,537 | 4,2 | 87,337 | 0 | 87,337 |

- 3.2. Территориальный годовой баланс подачи горячей и питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в муниципальном образовании сельское поселение «Поселок Юбилейный» имеется только на территории поселка Юбилейный и включает в себя два водозаборных узла, эксплуатируемых УМП «Малоярославецстройзаказчик». Баланс подачи и реализации воды УМП «Малоярославецстройзаказчик» приведен в разделе 3.1.

- 3.3. Структурный баланс реализации горячей и питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа.

Таблица 3.3.

Структурный баланс реализации питьевой воды.

| № п/п | Наименование группы потребителей | Реализация воды в год, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Население | 48,85 |
| 2. | УКК «Торбеевский» | 0,39 |
| 3. | ООО «Агропроминвест» | 29,4 |
| 4. | ООО «Лидия» | 0,37 |
| 5. | Администрация СП «Поселок Юбилейный» | 0,02 |
| 6. | МУК сельский дом культуры | 0,04 |
| 7. | МУЗ ЦРБ «ФАП Торбеевский» | 0,09 |
| 8. | МОУ «Торбеевская основная общеобразовательная школа | 0,47 |
| 9. | Общежитие | 2,64 |
| 10. | Торбеевский детский сад | 1,02 |
| 11. | Отделение почты России | 0,037 |
| 12. | Котельная | 4,21 |
| Итого: |  | 87,537 |

- 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Сведения о потреблении населением питьевой воды за 2013 год представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

Сведения о потреблении населением питьевой воды.

| № п/п | Годы | Значение, тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2013 | 48,85 |

- 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды.

На водозаборных узлах сельского поселения приборы учета поднятой воды  не установлены. У абонентов сельского поселения приборы учета потребляемой  питьевой воды отсутствуют. Учет осуществляется по нормативу.

- 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный».

Подключенная нагрузка системы водоснабжения п. Юбилейный на момент разработки схемы водоснабжения составляет 8,02м3/ч., при дебите эксплуатируемой артезианской скважины 25м3/ч. и 18 м3/ч. резервной.   Система водоснабжения сельского поселения в настоящий момент имеет резерв мощности для подключения новых абонентов. Строительство новых водозаборных узлов в п. Юбилейный не требуется.

- 3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения, рассчитанные на основании расхода горячей и питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Таблица 3.7.1.

Прогнозные балансы потребления питьевой воды.

| № п/п | Наименование | Произво-дитель-ность, м3/сутки | Подключенная нагрузка, м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2024 |
| 1. | п. Юбилейный, две артезианские скважины, сети закольцованы | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 266,15 |

- 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Закрытые системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют.

- 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (среднемесячное, среднесуточное).

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в соответствии с нормами  СНиП 2.04.01-85* приведены в таблице 3.9.

Таблица 3.9.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

| № п/п | Наименование | Фактическое | Ожидаемое, на срок до 2023г. | Ожидаемое, на срок до 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное потребление, м3 | 262,4 | 266,15 | 269,9 |
| 2. | Среднемесячное потребление, м3 | 7872 | 7984,5 | 8097 |

- 3.10. Описание территориальной структуры потребителей горячей и питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Централизованная система водоснабжения на территории сельского поселения имеется в п. Юбилейный. Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций.

Система централизованного водоснабжения включает в себя: две артезианские скважины (1 резерв), одну водонапорную башню (башня находится в аварийном состоянии, отключена от источников водоснабжения).

На территории сельского поселения услуги по централизованному водоснабжению предоставляет УМП «Малоярославецстройзаказчик».

- 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей и питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.

Таблица 3.11.

Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов.

| № п/п | Наименование потребителей | Потребление воды, тыс.м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое | Ожидаемое, на срок до 2023г. | Ожидаемое, на срок до 2038г. |
| 1. | Население* | 48,85 | 50,22 | 51,59 |
| 2. | Бюджетные организации | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 3. | Прочие потребители | 34,017 | 34,017 | 34,017 |

* Прогноз потребления воды населением рассчитан исходя из фактического потребления воды населением за 2013 год, которое значительно ниже приведенных в СНиП 2.04.01-85* норм. В генеральном плане сельского поселения принята норма потребления воды для жилых домов квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм. Рассчитанное в соответствии с данной нормой среднесуточное и среднемесячное потребление воды приведено в разделе 3.9.

- 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей и питьевой воды при ее транспортировке (годовые и среднесуточные значения).

По данным предоставленным УМП «Малоярославецстройзаказчик» потерь питьевой воды при передаче по сетям водоснабжения нет.

Таблица 3.12.

Сведения о фактических и планируемых

потерях горячей и питьевой воды.

| № п/п | Наименование | Существующее значение | Планируемое значение, на срок до 2023г. | Планируемое значение, на срок до 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем потерь питьевой воды при ее передаче по сетям УМП«Малоярославецстройзаказчик» | 0,0 м3/час | 0,0 м3/час | 0,0 м3/час |

- 3.13. Перспективный баланс водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей и питьевой воды, территориальный – баланс подачи горячей и питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей и питьевой воды по группам абонентов.

Таблица 3.13.

Перспективный баланс водоснабжения.

| №п/п | Существующее значение | Существующее значение м3/сутки | Ожидаемое на срок до 2023г. м3/сутки | Ожидаемое на срок до 2038г. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производительность водозаборного узла | 600 | 600 | 600 |
| 2. | Подключенная нагрузка (расчетная максимальная), в том числе: | 262,4 | 266,15 | 269,9 |
| 3. | Население | 133,85 | 137,6 | 141,35 |
| 4. | Бюджетные организации | 14,88 | 14,88 | 14,88 |
| 5. | Прочие потребители | 81,71 | 81,71 | 81,71 |
| 6. | Собственные нужды водоснабжающей организации (котельная) | 31,96 | 31,96 | 31,96 |
| 7. | Потери при передаче | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Резерв (дефицит) мощности | 75,2 | 67,7 | 60,2 |

- 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении горячей и питьевой воды и величины потерь горячей и питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей и питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Исходя из сведений о производительности водозаборных сооружений, а также данных о существующей и планируемой к подключению нагрузки, можно сделать вывод о том, что резерва, имеющегося на существующих водозаборных сооружениях УМП «Малоярославецстройзаказчик» достаточно, строительство дополнительных водозаборов не требуется.

- 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

УМП «Малоярославецстройзаказчик» является единственной организацией, оказывающей на территории муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный» услуги по централизованному водоснабжению. В связи с этим, в схеме водоснабжения сельского поселения  «Поселок Юбилейный» УМП «Малоярославецстройзаказчик» определяется как гарантирующая организация.

- 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Основной технической проблемой влияющей на качество водоснабжения потребителей в системе водоснабжения п. Юбилейный является отсутствие исправной водонапорной башни и большой износ некоторых участков сетей водоснабжения.

Для повышения качества и надежности системы централизованного водоснабжения п. Юбилейный в настоящей схеме водоснабжения предлагается следующий путь повышения надежности водоснабжения населения:

– капитальный ремонт водозаборного узла (замена водонапорной башни) и изношенных участков сетей водоснабжения.

В разделе 6 настоящей схемы приведены объемы капитальных вложений, необходимых для реализации данных мероприятий.

- 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

- 5.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

На момент разработки схемы водоснабжения необходимость в утилизации промывных вод на водозаборных сооружениях сельского поселения отсутствует.

- 5.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

На существующих водозаборных сооружениях хранение химических реагентов для обработки воды не предусмотрено. Для повышения качества водоснабжения абонентов п. Юбилейный в настоящей схеме предусмотрен капитальный ремонт водозаборного узла. В случае если в проекте капитального ремонта будет предусмотрена необходимость хранения реагентов на территории водозаборного узла, необходимо обеспечить условия, соответствующие правилам хранения данных реагентов и предотвращающие загрязнение окружающей среды.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В разделе 4 схемы водоснабжения приведены мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения сельского поселения «Поселок Юбилейный». Объем капитальных вложений, необходимых для реализации данных мероприятий, приведен в таблице 6.1.1.

Спр=(i=1NНЦСi∗М∗Кс∗Ктр∗Крег∗Кзон)+Зр∗Ипр+НДС,

где:

НЦСi – используемый показатель государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года (НЦС 81-02-14-2012 – норматив на 2014 год еще не утвержден);

N –  общее количество используемых показателей государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;

М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

Ипр – прогнозный индекс, определяемый исходя из значения прогнозного индекса-дефлятора от даты уровня цен принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, с учетом планируемой продолжительности строительства);

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 482 от 04.10.2011 года);

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району;

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации;

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона;

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35-2004;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Таблица 6.1.1.

Расчет затрат денежных средств на

капитальный ремонт водозаборного узла.

| № п/п | Наименование | Цена, тыс.руб. | Количество, шт. | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт водозаборного узла (замена водонапорной башни) | Стоимость мероприятия будет определена при разработке заказчиком проектно-сметной документации |  |  |

Таблица 6.1.2.

Расчет затрат денежных средств на

капитальный ремонт участков наружного водопровода.

| Перечень работ по реализации программы | Срок реализации | Ожидаемый эффект | Объём финансирования всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения | До 2023 | Обеспечение надежности и стабильности работы, повышение качества | 3708 (2488,86*1,184*1*0,74*1*1)*1,441+18% |
| ИТОГО: |  |  | 3708 |

- 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Целью дальнейшего развития системы водоснабжения является повышение качества воды подаваемой в систему централизованного водоснабжения сельского поселения «Поселок Юбилейный», повышение надежности системы водоснабжения и обеспечение резерва для подключения новых потребителей. Ниже приведены целевые показатели развития системы водоснабжения и способы достижения и поддержания данных показателей.

Таблица 7.1.1.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Капитальный ремонт водозаборного узла. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Контроль за состоянием трубопроводов, ремонт изношенных участков, установка приборов учета воды у абонентов. |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды. | Инвестиционная программа отсутствует. |

- 8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ходе разработки схемы, бесхозяйственных сетей водоснабжения не выявлено.

# Глава 2. Схема водоотведения муниципального образования. 
Сельское Поселение « Поселок Юбилейный».

- 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный».

- 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

На территории сельского поселения система централизованного водоотведения имеется только в поселке Юбилейный. Система состоит из самотечного коллектора – 4137 м, по которому стоки транспортируются на канализационную насосную станцию.  С насосной станции стоки транспортируются в отстойники а затем на поля фильтрации.

- 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Канализационные сети и канализационная насосная станция введены в эксплуатацию в 1965 году. Сброс стоков производится в отстойники, а затем на поля фильтрации. Основные технические характеристики насосной станции приведены в таблице 1.2.1.

Таблица №1.2.1.

Основные технические характеристики канализационной насосной станции п. Юбилейный.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Местонахождение | п. Юбилейный |
| 1. | Год ввода в эксплуатацию | 1965 |
| 2. | Производительность | 200 м3/сутки |
| 3. | Подключенная нагрузка | 110,05 м3/сутки |
|  | Насосное оборудование: |  |
|  | Насос №1,№2 |  |
|  | – марка | SBP-750/2/80 |
|  | – напор, м | 34,3 |
|  | – электрическая мощность | 7,2 кВт |

- 1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

На всей территории муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный» централизованная система водоотведения имеется только в п. Юбилейный. Все стоки транспортируются по самотечному коллектору на канализационную насосную станцию, затем в отстойники с которых производится сброс на поля фильтрации. В остальных деревнях сельского поселения система централизованного водоотведения отсутствует.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

По технологическому процессу очистки утилизация осадков сточных вод не предусмотрена.

- 1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Характеристики канализационных коллекторов муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный» приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1.

Характеристики канализационных коллекторов муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Год ввода в эксплуатацию | 1965 |
| 2. | Материал | Чугун, керамика |
| 3. | Диаметр | 100-185 мм |
| 4. | Количество колодцев | 108 шт. |

- 1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Безопасность и надежность систем водоотведения определяется целым комплексом показателей, обеспечивающих бесперебойное функционирование и экологическую безопасность процесса утилизации стоков. В связи с тем, что протяженность коллекторов системы водоотведения сельского поселения «Поселок Юбилейный» незначительная и все коллекторы являются самотечными, прокладка резервных сетей не требуется. Основными мероприятиями направленными на повышение надежности и безопасности системы водоотведения является капитальный ремонт отстойников.

- 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Все стоки сельского поселения транспортируются в самотечном коллекторе на канализационную насосную станцию, затем стоки поступают в отстойники, а с отстойников транспортируются на поля фильтрации. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1965 году, материал из которых изготовлены отстойники постепенно разрушается что может привести к попаданию сточных вод в почву. Для предотвращения загрязнения почвы сточными водами необходимо произвести капитальный ремонт очистных сооружений (заменить отстойники).

- 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Перечень территорий муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный» не обхваченных централизованной системой водоотведения:

деревни: Бортники, Верховье, Дубровка, Дурово, Кирюхино, Лисенки, Лопатино, Митинка,  Мызги, Николаевка, Осоргино, Павловка, Пнево, Родинка, Селиверстово, Сляднево, Торбеево.

- 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.

В настоящее время одной из основных проблем системы водоотведения сельского поселения является аварийное состояние отстойников.

- 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный».

- 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Все стоки транспортируются по самотечному коллектору на канализационную насосную станцию, затем в отстойники, с которых производится сброс на поля фильтрации. Учет сточных вод производится по нормативу.

- 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Ливневая канализация в сельском поселении отсутствует. Неорганизованного поверхностного стока в системы водоотведения не производится.

- 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Приборы учета стоков у потребителей не установлены.

- 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

На основании информации, предоставленной 
УМП «Малоярославецстройзаказчик»  был проведен анализ балансов поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения 
п. Юбилейный за 2013 год. Результат приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

Анализ поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам сельского поселения «Поселок Юбилейный» за 2013 год.

| №п/п | Наименование | Расчетная нагрузка м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Население | 43,51 |
| 2. | УКК «Торбеевский» | 0,39 |
| 3. | ООО «Агропроминвест» | 0,05 |
| 4. | ООО «Лидия» | 0,4 |
| 5. | Администрация СП «Поселок Юбилейный» | 0,02 |
| 6. | МУК сельский дом культуры | 0,04 |
| 7. | МУЗ ЦРБ «ФАП Торбеевский» | 0,09 |
| 8. | МОУ «Торбеевская основная общеобразовательная школа | 0,47 |
| 9. | Общежитие | 2,64 |
| 10. | Торбеевский детский сад | 1,02 |
| 11. | Отделение почты России | 0,037 |
| 12. | Котельная | 2,74 |
| 13. | Итого | 51,377 |

- 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Перечень абонентов и рассчитанная в соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нагрузка приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

Перечень абонентов системы централизованного водоотведения муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный», 
с указанием расчетной нагрузки.

| №п/п | Наименование | Расчетная нагрузка м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Население | 119,21 |
| 2. | УКК «Торбеевский» | 1,08 |
| 3. | ООО «Агропроминвест» | 0,14 |
| 4. | ООО «Лидия» | 1,0 |
| 5. | Администрация СП «Поселок Юбилейный» | 0,06 |
| 6. | МУК сельский дом культуры | 0,14 |
| 7. | МУЗ ЦРБ «ФАП Торбеевский» | 0,34 |
| 8. | МОУ «Торбеевская основная общеобразовательная школа | 1,9 |
| 9. | Общежитие | 7,23 |
| 10. | Торбеевский детский сад | 4,13 |
| 11. | Отделение почты России | 0,144 |
| 12. | Котельная | 12,79 |
| 13. | Итого | 148,16 |

Для подключения новых абонентов необходимо провести капитальный ремонт очистных сооружений (заменить отстойники). Так как на территории сельского поселения основным типом жилой застройки являются индивидуальные жилые дома, количество прогнозируемых абонентов будет зависеть от  количества поступающих от населения заявок на подключение к централизованной системе водоотведения.

- 3. Прогноз объема сточных вод.

- 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

В настоящий момент, учет сточных вод, поступающих в систему централизованного водоотведения производится по нормативу. Сведения о существующих и планируемых абонентах, с указанием расчетной нагрузки приведены в разделе 2.5.

- 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Все стоки, поступающие в централизованную систему водоотведения сельского поселения, транспортируются в самотечном коллекторе диаметром 100 мм на КНС, затем в отстойники, а с отстойников на поля фильтрации.

- 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

В настоящее время расчетный объем стоков составляет 148,16 м3/сутки. Необходимая производительность очистных сооружений может быть рассчитана после определения перспективной нагрузки жилого фонда.

- 3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В настоящее время резервы мощностей очистных сооружений составляет 51,84м3/сутки. Однако в связи с аварийным состоянием существующего оборудования, для подключения к системе водоотведения новых абонентов необходим капитальный ремонт очистных сооружений.

- 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

- 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Развитие системы централизованного водоотведения муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный» возможно после капитального ремонта очистных сооружений. Основными принципами и задачами развития системы централизованного водоотведения являются:

– повышение надежности системы водоотведения;

– снижение сброса загрязняющих веществ на ландшафт;

– обеспечение централизованной системой водоотведения максимального количества абонентов.

Перечень мероприятий направленных на решение приведенных выше задач приведен в разделе 4.2.

- 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Таблица 4.2.1.

Перечень мероприятий по развитию

централизованной системы водоотведения муниципального образования

сельское поселение «Поселок Юбилейный».

| № п/п | Наименование мероприятия | Предполагаемые сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт очистных сооружений | до 2023г. |
| 2. | Расширение сети централизованного водоотведения, с подключением абонентов жилого фонда | до 2023г. |

- 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

1. Капитальный ремонт очистных сооружений (замена отстойников) необходим для предотвращения сброса загрязняющих веществ в почву, а также для обеспечения приема сточных вод от вновь подключаемых абонентов.

2. После капитального ремонта очистных сооружений, станет возможным производить мероприятия по подключению новых абонентов. Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

- 4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

В рамках схемы водоотведения СП «Поселок Юбилейный» строительство, реконструкция и вывод из эксплуатации объектов и сетей водоотведения не предусмотрены. В случае наличия заявок от абонентов и расширения зоны централизованного водоотведения, возможно строительство новых канализационных коллекторов. Расположение и протяженность коллекторов может быть определена после обработки информации о количестве вновь подключаемых абонентов жилого фонда.

- 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Системы диспетчеризации, телемеханизации, а также  автоматизированные системы управления режимами водоотведения в сельском поселении отсутствуют. Установка данных систем может быть предусмотрена в проекте капитального ремонта очистных сооружений.

- 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения может быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

- 4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Санитарно-защитная зона полей фильтрации, производительностью до 0,2 тыс.м3/сутки в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 должна составлять 200м.

- 4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Строительство сетей водоотведения планируется на территории 
п. Юбилейный. Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

- 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Для предотвращения сбросов загрязняющих веществ, в схеме водоотведения запланирован капитальный ремонт очистных сооружений (замена отстойников).

- 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

При соблюдении требований ГОСТ Р 54535-2011 «Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при размещении и использовании на полигонах» осадки сточных вод могут быть утилизированы на полигон ТБО. Также, если осадки сточных вод соответствуют требованиям ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений» их можно использовать в качестве удобрений в сельском хозяйстве.

- 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Таблица 6.1.1.

Расчет затрат денежных средств

на реализацию приведенных в схеме мероприятий.

| № п/п | Наименование | Цена, тыс.руб. | Количество, шт. | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт очистных сооружений (замена отстойников) | Стоимость мероприятия будет определена при разработке заказчиком проекта |  |  |

- 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. | Капитальный ремонт очистных сооружений, своевременное обслуживание объектов водоотведения |
| Показатели качества обслуживания абонентов. | Капитальный ремонт очистных сооружений, замена изношенных участков канализационных сетей |
| Показатели качества очистки сточных вод | Капитальный ремонт очистных сооружений |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. | Повышение эффективности использования электроэнергии на цели транспортировки сточных вод может быть достигнуто путем контроля за исправным состоянием насосного оборудования, применением систем частотного регулирования (где это необходимо) |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод | Инвестиционная программа отсутствует. |

## 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В настоящий момент все сети водоотведения муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный» принадлежат Администрации МР «Малоярославецкий район». Бесхозяйных объектов и сетей водоотведения не выявлено.

- Графическая часть